铜铝排加工定制技术文件

| 编号 | FJKD20221124-01 |  |  | 共1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 福建科达新能源科技有限公司人造石墨负极材料二期工程 |  |  |  |
| 使用地点 | 福建三明市大田县太华镇罗丰工业园福建科达新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 物品名称 | 铜铝排 |  | 需求数量 | 1套 |
| 一、铜软连接主要技术参数 - 材质：国标T2紫铜 - 铜排规格数量及总质量：6种（编号1#~6#），600块，约520吨 - 图纸：有详图，据图要求加工 - 表面无裂纹，细微孔洞，无氧化 - 表面光洁度Ra≤0.8，肉眼观察光滑无油污（油膜） - 焊缝处平滑处理，无明显凸凹 - 其它：按照图纸要求进行形状出厂预压制，包装上确保运输过程无较大变形 二、铝（排）板主要技术参数 - 材质：国标1070-H24，铝含量不低于99.7%，电阻率不大于3.0x10-8欧姆米 - 铝排规格数量及总质量：23种（编号1#~23#），30013块（其中0.5mm厚度26800块，其余3213块），重约220吨 - 图纸：11#~23#有详图，据图要求加工，1#~10#为规则形状铝排，无图 - 表面无裂纹，细微孔洞 - 表面光洁度Ra≤0.8，肉眼观察光滑无油污（油膜） - 其它：包装规范，避免运输过程中磕碰变形 |  |  |  |  |
| 备注： 特别说明：本文件技术参数与图纸冲突时，以图纸为准，图纸未涉及到的，以本文件为准. |
| 编制 |  | 林联藩 | 校核 | 范上恩 |
| 审核 |  | 谢时杰 | 批准 | 王人杰 |
| 技术联络人 |  | 谢时杰 | 联系电话 | 13637103145 |