福建科达新能源科技有限公司

二期石墨化厂区10kV滤波补偿项目

EPC总承包

技术规范书

编      制：

校      核：

审      核：

审      定：

项目负责人：

福建科达新能源科技有限公司

2023年01月

目  录

一、总则	1

二、工程概况	2

三、使用环境	3

四、订货清单	4

五、采用的标准	4

六、技术要求	5

七、技术文件	14

八、备品备件及易损件	15

九、验收条件及包装要求	15

十、售后及质量保证	15

- 一、总则

1、本规范书适用于福建科达新能源科技有限公司220kV变电站及新增石墨化炉的10kV滤波补偿成套装置，提出了该10kV滤波补偿成套装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装、调试和试验等方面的技术要求。

2、本规范书为最基本的技术要求，本规范书中未要求，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行优化设计、制造、试验和安装，满足业主当前和未来可能的功能需求。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。投标方所提供的任何替代指标不低于本技术要求。

3、本规范书所使用的标准如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4、如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中予以详细描述。

5、投标方提供的投标技术方案及设备应能够满足国网福建省电力公司及国家电网福建省电力有限公司电力科学研究院对该项目的谐波治理设备的要求并取得其接入许可。

6、投标方提供的设备投入后需要提供国网福建省电力公司认可的第三方检测公司出具的220kV接入点（PCC点）的电能质量检测报告且治理后的谐波电压、电流满足国网福建省电力公司对本项目220kV接入点的谐波电流谐波电压限值要求。

7、投标方提供的220kV接入点（PCC点）的电能质量检测报告应能满足国网福建省电力公司对本项目的送电许可要求。

8、本项目为交钥匙工程，含技术方案的设计、设备选型、生产制造、土建施工、设备安装（含10kV绝缘铜管母线及电缆）、试验调试及第三方检测验收等。

9、投标方应具备电力工程总承包三级及以上资质，并同时具有承装、承试四级及以上，本项目支持最多2家单位的联合体投标；牵头单位为施工主体单位，派驻的项目经理需具备机电专业一级建造师职称，技术负责人具有机电专业高级工程师职称，需为本单位在职人员，并提供有关社保证明文件。

10、投标方近3年内应提供不少于1个（含1个）福建省的石墨化炉整流变的滤波补偿业绩，并能配合甲方完成石墨化炉整流变的滤波补偿项目实地考察。

11、投标方应提供石墨化炉整流变补偿绕组外部短路保护详细设计方案及实现过程。如投标方提供的设备及线路发生短路造成招标方的石墨化炉整流变损伤甚至烧毁，投标方负责整流变的修复或更换。如整流变烧毁造成招标方生产损失及连带责任一并由投标方负责。

12、投标方提供的滤波补偿设备应有完整避免系统发生谐振的功能及谐振过电压保护措施。如由于投标方提供的设备发生谐振过电压造成石墨化炉整流变补偿绕组过压击穿，投标方负责整流变的修复或更换。如整流变过压击穿造成招标方生产损失及连带责任一并由投标方负责。

13、投标方中标后需向招标方提供的资料包括：设备基础图、载荷图，设备平、立面图，系统图，保护配置图、二次原理图等，经确认后方可生产。

- 二、工程概况

福建科达新能源科技有限公司位于福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园区，主要进行石墨及碳素制品制造、研究、销售等，现新建一座220kV变电站。该变电站总容量200MVA，并将原110kV福建科达新能源负荷改接如220kV变电站。福建科达新能源220kV科达专用变由220kV良元变经1回220kV线路供电，接入三阳变220kV母线。科达新能源主要的非线性负荷干扰源为石墨化电炉、生产过程中的变频器等。石墨化电炉为电加热炉，其采用大型硅整流变通过89级有载调压，从110kV降压至35~220V，再通过整流输出直流电压35~200V。石墨化电炉在运行过程中会产生高次谐波，对电网的供电造成影响。福建科达新能源共建设7台石墨化炉，其中I期已建成4台石墨化炉，II期（本期）新增3台石墨化炉。I期4台石墨化整流变的容量为12500kVA，接入电压为110kV，补偿绕组电压为6kV。I期的4台石墨化炉分别安装了高压滤波补偿装置，可实现对5、7、11、13及高次谐波电流进行滤波同时根据负荷变化可自动提升整流变功率因数≥0.98且不过补。本期新增3台石墨化炉，其整流变容量都为32000kVA，补偿绕组的额定电压为10kV。220kV变电站的总负荷容量约为140MW。其220kV变电站一次系统图如下：

图 220kV变电站系统图

- 三、使用环境

1、气象特征与环境条件

最高气温：    39.6℃

最低气温：    -6.7℃

最大风速：    22.5m/s

平均风速：    0.9m/s，多为西北风

年平均降水量：1491.7～1809.6mm

2、海拔高度：500m。

3、地震：本区抗震设防烈度为6度，地震加速度0.05g。

4、污秽等级：c2级。

- 四、订货清单

设备订货清单见下表：

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单套设备容量（Mvar） | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV滤波补偿成套装置 | 投标方提供 | ≥12 | 套 | 3 | 新增的整流变滤波补偿 |
| 2 |  | 投标方提供 | ≥15 | 套 | 1 | 220kV变电站的滤波补偿 |

- 备注1：本项目为EPC总包项目。石墨化整流变的接入点：招标方提供的石墨化整流变的一次设备接入点为整流变补偿绕组输出端子；招标方提供的二次设备接入点为石墨化整流变补的测控屏的110kV侧电压、电流信号端子排。220kV变电站的接入点：招标方提供的220kV变电站的一次设备接入点为10kV电容补偿进线柜的进线排；招标方提供的二次设备接入点为220kV变电站的测控屏的220kV/10kV侧电压、电流信号端子排。其它所需材料都有投标方提供并完成土建、安装、调试及试验。

- 五、采用的标准

IEC 60255				保护继电器

IEC289					电抗器

IEC 60060				高压试验技术

IEC60289				电抗器

IEC60044－1			电流互感器

IEC60044－2			电压互感器

IEC60794				光纤电缆

IEC60255				套管

IEC60185				绝缘子选择

IEC60129				隔离开关和接地开关

IEC60099				避雷器

GB3309					高压开关设备常温下的机械试验

GB311.2～6			高电压试验技术

GB311.1				高压输变电设备的绝缘配合

GB2900					电工名词术语

GB1985					交流高压隔离开关和接地开关

GB1984					交流高压断路器

GB156					额定电压

GB156					标准电压

GB1208					电流互感器

GB1207					电压互感器

GB11022				高压开关设备通用技术条件

GB10229				电抗器

GB/T 11024.1			标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器

GB 16836				量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

GB 14285				继电保护和安全自动装置技术规程

GB50062				电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范

GB12325-1993			电能质量  公用电网谐波

GB3906-91				3-35kV交流金属封闭开关设备

DL/T404-1997			户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T402-91			交流高压断路器订货技术条件

DL/T403-91			10-35kV户内高压真空断路器订货技术条件

DL/T593-1996			高压开关设备的共用订货技术导则

GB763-74				交流高压电器在长期工作时的发热

GB2706-89          高压开关设备常温下的机械试验

GB11022-89         高压开关设备通用技术条件

SD-318-89          高压开关闭锁装置技术条件

SDJS-85            高压配电装置设计技术规定

GB50277-95         并联电容器装置设计规范

GB3983.2-89        高电压并联电容器

DL/T604-1996       高电压并联电容器装置定货技术条件

SD205-1987         高压并联电容器技术条件

GB50277-95         并联电容器装置设计技术规定

GB/T14549-93       电能质量 公用电网谐波

GB10229-88         电抗器 (有关滤波电抗器篇）

ZKB48004-90        高电压交流滤波电容器

- 六、技术要求

1、基本技术参数

1.1  系统电压： 10kV

1.2  额定频率： 50Hz

1.3  电抗率：   投标方提供

1.4  相数：     3

1.5  功率因数： 能根据负荷变化自动调节功率因数，功率因数应≥0.98且不过补

1.6  结构：     户外框架式+户内柜式

1.7  布置型式： 投标方根据现场情况确定

1.8  补偿方式： 真空断路器自动投切

1.9  滤波支路： 投标方自行确定但滤波支路应至少含有5次、7次、11次及高次滤波通道

1.10 滤波效果   治理后的谐波电压、电流满足国网福建省电力公司对本项目220kV接入点的谐波电流谐波电压限值要求。

1.11 对整流变保护   应实现石墨化炉整流变补偿绕组输出端之外的线路短路、过流、过压保护功能（投标方应详细阐述该保护方案的实现过程）。

1.12 电压测量   应实现石墨化炉整流变补偿绕组输出电压的测量并提供过压、欠压、缺相保护功能。

2、系统结构

10kV滤波补偿成套装置由真空断路器、高压并联电容器组、空芯电抗器、放电线圈、避雷器和附属设备组成，电容器组由真空断路器来投切。

10kV滤波补偿成套装置主要用来滤除系统内的5、7、11、13及高次谐波电流并补偿系统的无功变化；当负荷变化时，补偿装置可根据负荷的变化跟踪补偿。在对负荷进行补偿的整个过程中，补偿装置实现细调，提高补偿精度，达到良好的补偿效果且不出过补偿欠补偿。

3、组柜要求

投标方应采用10kV绝缘铜管母线从石墨化炉整流变的补偿绕组端子上引至10kV滤波补偿的自动投切柜的电源进线侧。10kV滤波补偿柜应采取上进线，铜排并柜形式。10kV滤波补偿柜应含专用的容性负荷投切真空断路器、电容器保护单元、高压滤波补偿控制器、数显仪表等。

4、控制要求

4.1 控制方式：

石墨化炉整流变的谐波治理设备采用110kV侧谐波优先（治理后的谐波电压、电流满足国网福建省电力公司对本项目220kV接入点的谐波电流谐波电压限值要求）无功兼顾且无功不允许过补偿的控制方式；

220kV变电站的谐波治理设备采用220kV侧谐波优先（治理后的谐波电压、电流满足国网福建省电力公司对本项目220kV接入点的谐波电流谐波电压限值要求）无功兼顾且无功不允许过补偿的控制方式；

4.2 投标方提供的滤波补偿成套装置的控制装置应采用光纤通信，并需配置后台监控系统。后台监控系统含服务器及光纤、监控软件。后台监控系统可以采集关键数据，如：电压、电流、谐波电压、谐波电流、保护信号、远程投切电容器。

5、补偿装置功能

5.1 能够根据负荷无功功率大小和功率因数要求自动投切与调节，不需要人工干预，快速动态补偿无功功率，系统功率因数在0.98及以上且不出现过补偿；

5.2 补偿装置能够快速响应，自动投切与调节；

5.3 采用全数字化智能控制系统，由微机实时监测、智能调节；

5.4 补偿装置采用容性负荷投切的专用高压真空断路器对多级电容器组快速投切；

5.5 针对系统谐波影响，动态补偿装置要求滤除谐波电流主频带，改善电压畸变率，保证可靠、安全运行且不出现谐振；

5.6 能就地补偿、稳定系统电压、抑制电压闪变，提高电网电压质量，提高电气设备的正常出力，降低线路损耗、变压器损耗；

5.7 降低供电的视在功率，增加输变电设备线路的负荷能力，延长电气控制设备的使用寿命；

5.8 实现电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象，使用寿命长；

5.9 控制器实现全数字化，7寸彩色触摸屏显示，具有联网通讯功能，可查看运行方式、投切组别、以及每段母线的电压、电流、功率因数、系统2~25次谐波电压、谐波电压和5、7、11三个支路的2~25次谐波电流；

5.10 根据负载无功和负荷波动情况，在规定的动态响应时间内，多级补偿一次到位；

5.11 电容器组全密封免维护，装置调容方便，安全可靠；

5.12 要求内置自放电元件，装置脱离电网后，可在5秒内将残留电压降至50V以下；

5.13 高压柜体应配备高压带电显示装置和观察窗、具有强制闭锁功能，确保维护人员的安全；

5.14 柜内元器件安装排列整齐，布线规范有序，标识清楚；

5.15 柜内辅助元件继电器、按纽、指示灯、切换开关均采用国内一线品牌；

5.16 结构要求设计合理，使用方便，可手动操作，也可与负荷同步投切；

5.17 具有过压、欠压、开三角电压保护、过流和速断保护及石墨化炉整流变补偿绕组的输出端子之外的短路保护；

5.18 设备应该保护措施齐全，自动化程度高，能在外部故障或停电时自动退出，送电后自动恢复运行。

5.19 220kV变电站的10kV滤波补偿设备的自动投切控制柜应采用户外集中箱形式结构。投切电容器组的真空开关柜、控制柜、保护屏安装于户外集装箱内。集装箱应充分考虑现场高温对电气设备的影响，应有良好的降温设施。

5.20 具有完善的五防要求，控制柜配置电磁锁、带电显示器，户外框架配置电磁锁，并具有强制联锁和闭锁功能，满足“五防”安全要求，确保运行和维护人员安全。

6、箱体要求

6.1 10kV滤波补偿成套装置的设计应满足试验、维护方便、经济合理、实用美观的要求；结构上应有足够的机构强度，正常情况下，任何部位不会发生永久性变形和影响性能的弹性变形；

6.2 箱体结构的总体要求：

6.2.1 户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；

6.2.2 防锈能力强，标准20a不生锈；

6.2.3 外形美观、大方、协调；

6.2.4 双层、密封箱体，防尘、防潮、防凝露；

6.2.5 体积小，结构紧凑。

6.3 整体结构要求：

6.3.1 成套装置的整体结构、框架采用焊接结构（不可采用组装工艺），保证箱体在运输、安装时不变形，外形整体整洁统一。

6.3.2 箱体的底架部件由槽钢焊接，框架及门采用优质冷轧钢板，框架钢板厚度不得小于3mm，门和顶盖钢板厚度不得小于2.5mm，门板采用两层钢板对扣焊接的结构型式，保证门板不变形，门板的夹层也要进行防腐处理，保证门板内部不生锈；门板内部填充物采用国家许可聚氨酯防火保温材料，确保整个箱体保温和防火性能。

6.3.3 箱体的外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输、拖拉、安装时不会变形和损伤；设计的外壳形状应不易积尘、积水，箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

6.3.4 成套装置底板的厚度不低于2.5mm的冷轧钢板，并进行防腐处理。

6.3.5 成套装置的面板和门是外壳的一部分，当他们关上时，防护等级达到IP54，防水、防震、防腐、防尘、防火及防盗。当通风口放在面板或门上时，通风口的设施或遮护具与外壳有相同的防护等级。

6.3.6 所有其它用途的面板、门或顶板，他们装设锁，或者与正常操作的面板和门之间装设联锁机构，用于正常操作的面板和门未被打开之前，他们不能开启和移开。

6.3.7 成套装置的门均向外开启，开启角度大于100°，并设置定位装置。门装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。检修门应采用内外可方便开启的门锁，并具备防止内部有人时，门锁锁死的功能，通道门设门控自动开闭的照明设施。

6.3.8 在成套装置门的内侧标注出主回路的线路图，同时注明操作程序和注意事项，标识和标注应采用永久性的。

6.3.9 箱体应具有良好的通风条件及冷却系统，保证产品在一般周围空气温度下运行时所有电器设备的温度不超过其最大允许温度，应具有防止温度过低而使电气设施不能正常工作的措施和防止箱体内部凝露和结霜的措施。

6.3.10 控制电缆孔采用方便于密封的敲落孔，并配套密封胶圈。

6.3.11 10kV无功补偿成套装置柜内电气间隙及绝缘水平应满足规范要求。

6.3.12 所有紧固零件，包括螺钉、螺母、垫圈等均应有防腐蚀层。

6.3.13 柜的面板应平整，不应有明显的凸凹不平现象。

6.3.14 柜内所装的一次及二次元件，应是符合各自的技术条件的合格产品。

6.3.15 柜内母线应包有绝缘层，绝缘层色标颜色应与所包母线的相序标志色一致。

6.3.16 箱体底架上应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，应与箱体内各设备接地和保护接地相连，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。箱体的底架外部应至少设有4个明显的接地点。

7、配套设备要求

7.1 总体功能要求

投标方自行确定10kV滤波补偿成套装置的滤波通道数但滤波支路应至少含有5次、7次、11次及高次滤波通道。

10kV滤波补偿成套装置投入后，220kV接入点（PCC点）的谐波电压、电流满足国网福建省电力公司对本项目220kV接入点的谐波电流谐波电压限值要求。

10kV滤波补偿成套装置应能实现石墨化炉整流变补偿绕组输出端之外的线路短路、过流、过压保护功能（招标方不提供10kV补偿绕组的短路保护功能）。

10kV滤波补偿成套装置应有完整的避免系统发生谐振的功能及谐振过电压保护措施。

10kV滤波补偿成套装置应能实现石墨化炉整流变补偿绕组输出电压的测量（招标方不提供10kV补偿绕组的电压测量回路）并提供过压、欠压、缺相保护功能。

10kV滤波补偿成套装置利用容性负荷专用的真空断路器投切并联电容器组，能够根据负荷变化动态调整补偿容量，实现对电压、无功功率的自动综合补偿与调节，避免固定投切电容器柜造成的过补和无功倒送现象。

10kV滤波补偿成套装置具有降低网损、节约电能，提高供电质量等显著特点，由测量系统、控制模块、投切模块、电容器组及执行机构等单元组合而成。成套装置投切控制采用柜式结构，配有观察窗，便于系统监视、维护。同时柜门均设有带电指示装置及电磁锁，开门跳闸，保证人身安全。

10kV滤波补偿成套装置的电容、电抗采用户外框架式安装。电容、电抗之间的连接电缆、排需采取绝缘处理并按A、B、C对应黄、绿、红标识。

7.2 关键元件技术要求

7.2.1 控制器：

（1）型号：投标方提供；

（2）实现全彩色触摸式操作，具有良好的人机界面，并具有串行通讯接口；智能判断、优化控制，快速响应；

（3）装置电源：AC/DC 220V±10%；

（4）交流电压取样：0-100V（PT二次线电压）；交流电流取样：0-5A；

（5）具备光纤通信接口，并需将控制器的数据接入I期的滤波补偿后台监控系统。

（6）可控制3个滤波支路自动投切以及3个滤波支路过电流保护、开口三角电压保护、谐波超限、过压、欠压等保护功能。

（7）可检测母线、3组滤波支路的2~25次谐波电流和谐波电压，具有谐波潮流分析功能，柱状图和列表显示各次的数据。

（8）具有装置动作记录功能，保护和跳闸事件数据记录功能。

7.2.2 并联电容器：品牌为上海上电、上海库伯、西安西容、桂林桂容、无锡特电、厦门明翰、郑州爱信

（1）电容器型号：投标方提供

（2）电容器组允许的电容偏差为装置额定容量的0～+3%。每相电容器值与额定值偏差小于1%。

（3）三相电容器的任何两线路端子之间，其电容的最大值与最小值之比不超过1.02。

（4）电容器的温度系数不大于0.0002/K。

（5）电容器介质损失在20℃时＜0.0002。

（6）长期过载能力：

长期允许过载电压：1.15倍额定电压。

长期允许过载电流：1.35倍额定电流。

（7）容器要求损耗≤0.08 W/kvar，噪音低，不漏油，采用不锈钢外壳，箱壳自动焊接及自动真空注油，绝缘油不含PCB，聚丙烯全膜电介质，内置放电电阻、内置熔丝、外壳烤漆。

（8）电容器支架及紧固件均采用热度锌处理。

（9）电容器的场强设计已考虑谐波电流的影响。

（10）局部放电量：≤50PC

局放熄灭电压：在常温下加压至局部放电起始后历时1s，降压至1.35倍额定电

压保持10min，然后升压至1.6倍额定电压保持10min，此时，应无明显局部放电。

对于严寒地区应根据温度类别下限值，电容器在此温度下局部放电熄灭电压应不低于1.2倍额定电压。

（11）电容器过负荷能力：

稳态过电流：

方均根值不超过1.30In的电流下连续运行,

电容器在1.15 UN下能长期运行,

电容器在1.35In电流下能长期运行。

稳态过电压：

1.05Un：       连续运行电压

1.10Un：      每24h运行8h

1.15Un：      每24h中运行30min

1.5Un：       运行 5min

1.3Un：       运行 1 min

7.2.3 空芯电抗器：品牌为大连二互、山东哈大、顺特电气、桂林五环

（1）电抗器型号：投标方提供

（2）电抗器调感方式为连续调感，调感范围为：±5%；

（3）每相电抗器的形式：干式、空芯、铝导线多股平行绕制并交叉换位，线圈外部由环氧树脂浸透的玻璃纤维包封，有防止紫外线涂层。

（4）电抗器为户外安装，自然风冷。

（5）绝缘耐热等级：F级

（6）电感偏差

在额定电流下，额定电抗率K≥4.5%的电抗器，其电抗值的容许偏差为0～ +5%；K≤1%的电抗器，其电抗值的容许偏差为0～+10%。

每相电抗值不超过三相平均值的±1%。

（7）温升：电抗器在额定电流下的平均温升满足相应的国标要求。

（8）额定电流时损耗：干式空心电抗器不大于0.04W/var（75℃）。

（9）稳态过电压：电抗器能在工频加谐波电压峰值为3/√2倍额定端电压下连续运行。

（10）稳态过电流：电抗器允许在1.35倍额定电流下长期运行。

（11）电抗器为垂直安装，尽量减少互感的影响，对各支路的谐振频率附近三相电抗值偏差应小于1％。

（12）电抗器运行电压10*1.05 KV，对地绝缘满足国家标准要求。

（13）电抗器运行时噪音小于65分贝。

7.2.4 真空断路器：品牌为：施耐德宝光、森源电气、厦门华电、许继、江苏大全、西电宝光、上海人民

（1）型号：投标方提供；

（2）额定电流：1250A；

（3）额定电压：12kV；

（4）电流分断能力：25kA；

（5）梅花触头。

7.2.5 隔离刀：品牌为投标方提供

（1）型号：GN24-12D/630A

（2）额定电流：≥630A

（3）额定电压：12kV

（4）极数：3级+接地刀

7.2.6 放电线圈：品牌为投标方提供

（1）型号：投标方提供；

（2）额定电压：投标方提供；

（3）放电容量：1.7Mvar；

（4）准确级及额定二次输出：0.2；

（5）额定电压比：投标方提供；

（6）额定绝缘等级：12/45/75；

（7）放电性能：

a.在额定频率和额定电压下，放电线圈与对应 的并联电容器相并接，当电容器断电以后，其端子间的电压在5s内可以由√2UM降至50V以下；

b.放电线圈能承受1.58√2UM电压下电容器储能放电的作用；

c.准确级：在额定频率0.9-1.3倍额定电压和0%-100%额定二次负荷（cosψ为0.8滞后）下，0.5级或1级的产品分别满足比值差不超过±0.5%或±1%，相位差不超过±20′或±40′；

d.短路承受能力：在额定电压下，能承受二次短路电流在1s时间内所产生的热和机械力的作用而无损伤；

7.2.7 氧化锌避雷器：品牌为投标方提供

（1）型号：YH5WR-17/46J；

（2）额定电压：17kV；

（3）系统标称电压：10kV；

（4）持续运行电压：13.6kV；

（5）1mA直流参考电压有效值（不小于）：24kV；

（6）标称放电电流下残压峰值（不大于）：46kV；

（7）操作冲击电流下残压峰值（不大于）：35kV；

（8）2ms方波通流容量：500A；

（9）该避雷器与电容器并联起保护电容器的作用；

（10）配套计数器及漏电流检测装置。

7.2.8 10KV开关柜品牌：同利源、江苏大全、厦门华电、兴厦控、许继电气

（1）型号XGN-12或KYN断路器柜

（2）系统标称电压：10KV

- 七、技术文件

7.1投标方应填写技术数据表及相应的试验报告。

7.2投标方应提供的技术文件包括：产品资质（生产许可证、产品鉴定证书等）、产品型式试验报告、质量保证模式、销售及运行业绩、各种设备认定的主要技术文件、产品主技术参数表、差异表、制造厂建议提供的备品备件清单和专用工具清仪表清单等。

7.3投标方须在合同生效后15个工作日内，提供图纸及说明材料供审定认可。

图纸：（1）载荷图：应表示成套装置总的装配情况，如平立面外型尺寸、总重量、及其它附件等；（2）基础图：应标明基础固定的位置和尺寸等；（3）电气原理图：应包括装置内部一、二次电气接线图和有关技术资料等。

说明书：设备操作与维修手册，材料清单，产品合格证书等。

投标方应向设计单位提供三方认可的图纸及说明说明书等正式资料1套，并提供相应的电子版，其中图纸为AutoCAD绘制，说明书采用Word编制。

7.4 为了加快工程设计和建设进度，在合同生效卖方按合同规定向买方提供了合同设备的图纸资料后，视资料情况必要时召开设计联络会，主要讨论并确定与合同设备有关的技术问题，包括设备的结构、安装设计配合资料、运输和运行要求等。

- 八、备品备件及易损件

8.1 要求投标方提供随机备品备件、易损件清单（注明数量、单价和合计价），计入投标总价中；

8.2 投标方应将设备质保期后两年内正常运行所需的备品备件、易损件列出清单（注明数量、单价和合计价）。

- 九、验收条件及包装要求

9.1投标方提供的设备投入后需要提供国网福建省电力公司认可的第三方检测公司出具的220kV接入点（PCC点）的电能质量检测报告且治理后的谐波电压、电流满足国网福建省电力公司对本项目220kV接入点的谐波电流谐波电压限值要求；

9.2投标方提供的220kV接入点（PCC点）的电能质量检测报告应能满足国网福建省电力公司对本项目的送电许可要求；

9.3投标方提供的设备投入后可实现220kV接入点（PCC点）的功率因数≥0.98且不过补；投标方提供的设备投入后可实现整流变110kV接入点的功率因数≥0.98且不过补；

9.4在招标方任何工况下，投标方提供的设备投入后不预系统发生谐振造成设备损坏或烧毁；

9.5投标方提供的设备及线路发生短路不应造成招标方的石墨化炉整流变损伤甚至烧毁。

9.6投标方提供的滤波补偿设备应可完整避免系统发生谐振及谐振过电压保护措施，不会因谐振过电压击穿石墨化炉整流变补偿绕组。

9.7 买、卖双方合同中规定的技术要求和双方签定的各种技术文件；

9.8 验收由卖方负责组织：在买方安装现场设备最终验收；

9.9 设备的包装必须符合运输要求，应保证产品及其组件，零件在整个运输和储存期间不致损坏。

- 十、售后及质量保证

10.1 卖方负责现场全部的调试工作，直到设备整体正常运行；

10.2 设备质量保证期为五年；

10.3 质保期内设备发生故障根据买方要求在接到故障通知后尽快到达现场并解决质量问题；

10.4 质保期内卖方应提供免费维修保养服务，履行定期上门、产品质量跟踪服务；

10.5 卖方应负责对买方人员的培训，培训内容涉及设备的使用及维护；

10.6 卖方必须保证设备的技术水平，保证所购设备及供应的备件优质、全新、可靠，保证正常的操作和维护下长期使用的要求并且符合本规定的所有技术要求；

10.7 卖方在质保期内具有对整体项目的设计、制造以及质保责任，设备质保期买卖双方协商确定。